## General
Anexo 3 - Cotización | [6 empty] | PMSP-LP-07/2022
Patronato de Museos de San Pedro
Proyecto: | La Milarca
[8 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
[7 empty] | GRAN TOTAL |  |  |  | 0
500 | [6 empty] | Construcción |  |  |  | 0
| 20 | [5 empty] | Nave Principal |  |  |  | 0
|  | 10 |  |  |  |  | Instalaciones |  |  |  | 0
|  |  | 20 |  |  |  | Aire acondicionado, ventilación y extracción. |  |  |  | 0
|  |  |  | 10 |  |  | Equipos de aire acondicionado |  |  |  | 0
[7 empty] | Sótano |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETE 18Kbtu DE 1.5T, MCA. CARRIER TOSHIBA, MOD. MMD-UP0181BHP-E, TAG: UE-01, UE-02, UE-03, UE-04 Y UE-08 (SERVICIO CON UC-01). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 | 0 | 0
ALTERNATIVAS EQUIVALENTES
[7 empty] | MCA. SAMSUNG, MOD. AM056NN4DEH/EU | PZA |  |  | 0
[7 empty] | MCA. LG, MOD. ARNU18GTQD4 | PZA |  |  | 0
[5 empty] | 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL ESTANDAR 36Kbtu DE 3.0T. MCA. CARRIER TOSHIBA, MOD. MMD-UP0361BHP-E, TAG: UE-05 Y UE-06 (SERVICIO CON UC-01). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, PUESTA EN SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
ALTERNATIVAS EQUIVALENTES
[7 empty] | MCA. SAMSUNG, MOD. AM112KNLDEH/EU | PZA |  |  | 0
[7 empty] | MCA. LG, MOD. ARNU36GM2A4 | PZA |  |  | 0
[5 empty] | 3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO DUCTABLE, ALTA PEE, 72Kbtu .MCA. CARRIER TOSHIBA, MOD. MMD-UP0721HP-E, TAG: UE-07 (SERVICIO CON UC-05). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
ALTERNATIVAS EQUIVALENTES
[7 empty] | MCA. SAMSUNG, MOD. AM224JNHFKH/EU | PZA |  |  | 0
[7 empty] | MCA. LG, MOD. ARNU76GB8A4 | PZA |  |  | 0
[5 empty] | 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO TOSHIBA MODELO RBC-AMT32E O EQUIVALENTE A SISTEMA SELECCIONADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA HONEYWELL TG511A100 O EQUIVALENTE, PARA TERMOSTATO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 13 | 0 | 0
[7 empty] | Planta Baja |  |  |  | 0
[5 empty] | 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD VERTICAL DE AIRE ACONDICIONADO, DE 36KBTU, 3.0T. MCA. CARRIER, MOD. MMD-AP0360VHG2UL, TAG: UE-09, UE-10, UE-11, UE-12 Y UE-13 (SERVICIO CON UC-02). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 | 0 | 0
ALTERNATIVAS EQUIVALENTES
[7 empty] | MCA. SAMSUNG, MOD. AM036JNZDCH/AA | PZA |  |  | 0
[7 empty] | MCA. LG, MOD. ARNU363NJA4 | PZA |  |  | 0
[5 empty] | 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL ESTANDAR DE 4.0T, MCA. CARRIER TOSHIBA, MOD. MMD-UP0481BHP-E, TAG: UE-14 (SERVICIO CON UC-05). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
ALTERNATIVAS EQUIVALENTES
[7 empty] | MCA. SAMSUNG, MOD. AM140KNLDEH/EU | PZA |  |  | 0
[7 empty] | MCA. LG, MOD. ARNU48GM3A4 | PZA |  |  | 0
[5 empty] | 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO DUCTABLE, ALTA PEE, 72Kbtu. MCA. CARRIER TOSHIBA, MOD. MMD-UP0721HP-E, TAG: UE-15 Y UE-16 (SERVICIO CON UC-03). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
ALTERNATIVAS EQUIVALENTES
[7 empty] | MCA. SAMSUNG, MOD. AM224JNHFKH/EU | PZA |  |  | 0
[7 empty] | MCA. LG, MOD. ARNU76GB8A4 | PZA |  |  | 0
[5 empty] | 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF 12T PARA EXTERIOR DESCARGA VERTICAL 230/3/60, 16HP, HEAT PUMP. MCA. CARRIER TOSHIBA, MOD. MMY-MAP1606HT5P, TAG: UC-03. (SERVICIO A UE-15 Y UE-16) INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
ALTERNATIVAS EQUIVALENTES
[7 empty] | MCA. SAMSUNG, MOD. AM160FXVAGH/EU | PZA |  |  | 0
[7 empty] | MCA. LG, MOD. ARUN160LTH5 | PZA |  |  | 0
[5 empty] | 10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF 12T PARA EXTERIOR DESCARGA VERTICAL 230/3/60, 16HP, HEAT PUMP, MCA. CARRIER TOSHIBA, MOD. MMY-MAP1606HT5P. TAGS: UC-01 (SERVICIO A UE-01. UE-02, UE-03, UE-04, UE-05, UE-06 Y UE-08) Y UC-04 (SERVICIO A UE-17, UE-18, UE-19, UE-20). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
ALTERNATIVAS EQUIVALENTES
[7 empty] | MCA. SAMSUNG, MOD. AM160FXVAGH/EU | PZA |  |  | 0
[7 empty] | MCA. LG, MOD. ARUN160LTH5 | PZA |  |  | 0
[5 empty] | 11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF 15T PARA EXTERIOR DESCARGA VERTICAL 230/3/60, 20HP, TAG: UC-02 (SERVICIO A UE-09, UE-10, UE-11, UE-12, UE-13) Y UC-05 (SERVICIO A UE-07, UE-14, UE-21). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
ALTERNATIVAS EQUIVALENTES
[7 empty] | MCA. SAMSUNG, MOD. AM200FXVAGH/EU | PZA |  |  | 0
[7 empty] | MCA. LG, MOD. ARUN200LEH5 | PZA |  |  | 0
[5 empty] | 12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO TOSHIBA MODELO RBC-AMT32E O EQUIVALENTE A SISTEMA SELECCIONADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11 | 0 | 0
[5 empty] | 13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA HONEYWELL TG511A100 O EQUIVALENTE, PARA TERMOSTATO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11 | 0 | 0
[5 empty] | 14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCION CENTRIFUGO DE FALSO PLAFON CON COMPUERTA ANTIRETORNO MOD. CFP-100 MCA SOLER & PALAU, TAG: EX-01, EX-02, EX-03 Y EX-04. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[7 empty] | Planta Alta |  |  |  | 0
[5 empty] | 15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD VERTICAL DE AIRE ACONDICIONADO, DE 36KBTU, 3.0T. MCA. CARRIER, MOD. MMD-AP0360VHG2UL, TAG: UE-17, UE-18, UE-19 Y UE-20 (SERVICIO CON UC-04) . INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
ALTERNATIVAS EQUIVALENTES
[7 empty] | MCA. SAMSUNG, MOD. AM036JNZDCH/AA | PZA |  |  | 0
[7 empty] | MCA. LG, MOD. ARNU363NJA4 | PZA |  |  | 0
[5 empty] | 16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO DUCTABLE, ALTA PEE, 72Kbtu . MCA. CARRIER TOSHIBA, MOD. MMD-UP0721HP-E, TAG: UE-21 (SERVICIO CON UC-05). INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
ALTERNATIVAS EQUIVALENTES
[7 empty] | MCA. SAMSUNG, MOD. AM224JNHFKH/EU | PZA |  |  | 0
[7 empty] | MCA. LG, MOD. ARNU76GB8A4 | PZA |  |  | 0
[5 empty] | 17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCION CENTRIFUGO DE FALSO PLAFON CON COMPUERTA ANTIRETORNO MOD CFP-100 MCA SOLER & PALAU, TAG: EX05. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO TOSHIBA MODELO RBC-AMT32E O EQUIVALENTE A SISTEMA SELECCIONADO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA HONEYWELL TG511A100 O EQUIVALENTE, PARA TERMOSTATO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  |  | Sistema HVAC de precisión. |  |  |  | 0
[7 empty] | Sótano |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADOR LIEBERT MINI-MATE DE CAPACIDAD VARIABLE DE 3 TONELADAS, MODELO MT036HE1Y0 • CADA SISTEMA PROPORCIONARÁ UNA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TOTAL NETA DE KBTUH Y UNA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO SENSIBLE NETA DE KBTUH A 75 ° F (24 ° C), 45% RH • UNIDAD CONFIGURADA PARA VOLTAJE DE ENTRADA DE 230V / 3PH / 60HZ EVAPORADOR DE SISTEMA DIVIDIDO • INCLUYE SERPENTÍN DEL EVAPORADOR CON TUBERÍA DE COBRE ESTRIADO Y ALETAS DE ALUMINIO LANCEADAS, FILTRO SECADOR, VÁLVULA DE EXPANSIÓN TÉRMICA, CARGA DE RETENCIÓN DE NITRÓGENO, VENTILADOR DE ACCIONAMIENTO DIRECTO DE VELOCIDAD VARIABLE CON CONMUTACIÓN ELÉCTRICA (EC) E INTERRUPTOR DE OBSTRUCCIÓN DEL FILTRO • CONTROL POR MICROPROCESADOR LIEBERT ICOM CON ALARMAS SONORAS Y VISUALES • PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 9 "(PARA MONTAJE Y CABLEADO EN CAMPO) • SENSOR DE TEMPERATURA / HUMEDAD DE LA HABITACIÓN (PARA MONTAJE Y CABLEADO EN CAMPO) • INTELLISLOT PARA MONITOREO DE UNIDAD BASADO EN TARJETA OPCIONAL (NO INCLUYE TARJETA) TAG: UEP-01, UEP-02, UEP-03 Y UEP-04 INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA , PUESTA EN SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN LIEBERT DATAMATE MODELO DME027E-PHN CON CAPACIDAD NOMINAL DE 2 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN. CON COMPRESOR SCROLL, HUMIDIFICADOR DE CANISTER Y RECALENTAMIENTO ELÉCTRICO. SISTEMA DE EXPANSIÓN DIRECTA ENFRIADO POR AIRE. CONDENSADOR REMOTO MODELO PFH027A-PHN SELECCIONADO PARA AMBIENTE EXTERIOR DE 105°F. VOLTAJE 208/230V/1F/60HZ. IS-UNITY-DP CARD FOR BMS ACCESS - WALL MOUNT INSTALLATION, ARRANQUE PARA EQUIPO LIEBERT DATAMATE, 7X24, TAG: UEP-05. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, PUESTA EN SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Planta Baja |  |  |  | 0
[5 empty] | 3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EVAPORADOR LIEBERT MINI-MATE DE CAPACIDAD VARIABLE DE 5 TONELADAS, MODELO MT060HE1D0 • CADA SISTEMA PROPORCIONARÁ UNA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TOTAL NETA DE KBTUH Y UNA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO SENSIBLE NETA DE KBTUH A 75 ° F (24 ° C), 45% RH • UNIDAD CONFIGURADA PARA VOLTAJE DE ENTRADA DE 230V / 3PH / 60HZ EVAPORADOR DE SISTEMA DIVIDIDO • INCLUYE SERPENTÍN DEL EVAPORADOR CON TUBERÍA DE COBRE ESTRIADO Y ALETAS DE ALUMINIO LANCEADAS, FILTRO SECADOR, VÁLVULA DE EXPANSIÓN TÉRMICA, CARGA DE RETENCIÓN DE NITRÓGENO, VENTILADOR DE ACCIONAMIENTO DIRECTO DE VELOCIDAD VARIABLE CON CONMUTACIÓN ELÉCTRICA (EC) E INTERRUPTOR DE OBSTRUCCIÓN DEL FILTRO • CONTROL POR MICROPROCESADOR LIEBERT ICOM CON ALARMAS SONORAS Y VISUALES • PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 9 "(PARA MONTAJE Y CABLEADO EN CAMPO) • SENSOR DE TEMPERATURA / HUMEDAD DE LA HABITACIÓN (PARA MONTAJE Y CABLEADO EN CAMPO) • INTELLISLOT PARA MONITOREO DE UNIDAD BASADO EN TARJETA OPCIONAL (NO INCLUYE TARJETA) TAG: UEP-06, UEP-07, UEP-08. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, PUESTA EN SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA LIEBERT MODELO PFD067A-YH1 UNIDAD DE CONDENSACIÓN ENFRIADA POR AIRE CON VENTILADOR PROPULSOR PARA EXTERIORES: 208 / 230V / 3PH / 60HZ • COMPRESOR SCROLL DIGITAL DE CAPACIDAD VARIABLE • PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN • ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO EN AMBIENTE BAJO A -30 ° F (-34 ° C) • CARGA DE RETENCIÓN DE NITRÓGENO (EL SISTEMA SE DEBERÁ CARGAR EN CAMPO CON REFRIGERANTE R-410A, NUESTRA PROPUESTA NO INCLUYE REFRIGERANTE NI SERVICIO DE CARGA) FILTER BOX WITH MERV 8 FILTERS (5 TON) BACNET, MODBUS, SNMP, CMS MONITORING USING IS-UNITY-DP & INTELLISLOT (4 & 5 TON) ARRANQUE LIEBERT MINIMATE, 7X24 TAG: UCP-06, UCP-07, UCP-08. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, PUESTA EN SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA LIEBERT MODELO PFD037A-YH1 UNIDAD DE CONDENSACIÓN ENFRIADA POR AIRE CON VENTILADOR PROPULSOR PARA EXTERIORES: 208 / 230V / 3PH / 60HZ • COMPRESOR SCROLL DIGITAL DE CAPACIDAD VARIABLE • PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN • ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO EN AMBIENTE BAJO A -30 ° F (-34 ° C) • CARGA DE RETENCIÓN DE NITRÓGENO (EL SISTEMA SE DEBERÁ CARGAR EN CAMPO CON REFRIGERANTE R-410A, FILTER BOX WITH MERV 8 FILTERS (3 TON) BACNET, MODBUS, SNMP, CMS MONITORING USING IS-UNITY-DP & INTELLISLOT (4 & 5 TON) ARRANQUE LIEBERT MINIMATE, 7X24 TAG: UCP-01, UCP-02, UCP-03, UCP-04 Y UCP-05. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, PUESTA EN SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  |  | Ducteria y laminación para extracción/presurización. |  |  |  | 0
[7 empty] | Sótano |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR LINEAL DE ALETAS AJUSTABLES DE 2 RANURAS DE 3/4" MOD DLI-CO MARCA NAMM, CUELLO DE 10" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 14 | 0 | 0
[5 empty] | 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO MODELO HR-CO, ALUMINIO MARCA NAMM 24X24" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA INYECCION DOBLE DEFLECCION ALETAS AERODINAMICAS MODELO HV-CO MARCA NAMM 28X12" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE RETORNO DOBLE DEFLECCION ALETAS AERODINAMICAS MODELO HR-CO MARCA NAMM 24X8" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA CAL. 24 G-60 PARA DUCTOS DE INYECCION Y EXTRACCION CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO R3075 DE 1 1/2" MARCA OWENS CORNING, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 910 | 0 | 0
[5 empty] | 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 G-60 PARA DUCTOS DE INYECCION Y EXTRACCION, CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO R3075 DE 1 1/2" MARCA OWENS CORNING. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24 C/COMPUERTA 22", INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24 C/COMPUERTA 24", INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN, DE DIMENSIONES 10" Ø. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 11 | 0 | 0
[5 empty] | 10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN, DE DIMENSIONES 22" Ø. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA PARA DUCTERÍA, A BASE DE CINTURON DE LAMINA CAL. 22 G-60 DE 3 CM DE ANCHO Y 2.35 M DE LARGO @2 M, TAQUETES DE EXPANSIÓN, RONDANAS, TUERCAS Y PIJAS INCLUYE: FIJACIÓN Y SUJECIÓN EN SU NIVEL, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, ARMADO, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 110.45 | 0 | 0
[5 empty] | 12 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA DE ALETAS DESLIZABLES 10" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 14 | 0 | 0
[5 empty] | 13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAQUETADO DE TUBERÍAS EXTERIORES A BASE DE LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 26 FIJADO CON PIJAS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DREN DE CONDENSADOS PARA EVAPORADORA TIPO FAN & COIL A BASE DE TUBERIA PVC CED 40 1/2". INCLUYE: MANO DE OBRA, PEGAMENTO, COPLES, CODOS, TEE, SOPORTE A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 41.6 | 0 | 0
[7 empty] | Planta Baja |  |  |  | 0
[5 empty] | 15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA INYECCION DOBLE DEFLECCION ALETAS AERODINAMICAS MODELO HV-CO MARCA NAMM 24X8" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO MODELO VR-CO, ALUMINO MARCA NAMM 36X24" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA INYECCION DOBLE DEFLECCION ALETAS AERODINAMICAS MODELO HV-CO MCA NAMM 18X8". INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO MODELO VR-CO, ALUMINO MARCA NAMM 36X16". INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE RETORNO MODELO VR-CO, ALUMINO MARCA NAMM 24X24". INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR INYECCION, CENTRO DE PLAFON MODELO DMC-CO 24X24", MODULAR, PARA DESCARGA PERIMETRAL MARCA NAMM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9 | 0 | 0
[5 empty] | 21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO MODELO VR-CO, ALUMINO MARCA NAMM 38X24". INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETORNO MODELO HR-CO, ALUMINO MARCA NAMM 24X24" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 23 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETORNO MODELO HR-CO, ALUMINO MARCA NAMM 20X30" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 24 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR LINEAL DE ALETAS AJUSTABLES, DE 4 RANURAS DE 1", MODELO DLI-CO, MARCA: NAMM IND. BLANCO DOVER, SECCIONADO EN PIEZAS DE 5 ft. DE 8"∅ INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 25 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24 C/COMPUERTA 14" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 26 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24 C/COMPUERTA 10" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 27 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE LAMINA GALVANIZADA CAL.24 C/COMPUERTA 8" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 28 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24 C/COMPUERTA 24" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 29 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 G-60 PARA DUCTOS DE INYECCION Y EXTRACCION, CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO R3075 DE 1 1/2" MARCA OWENS CORNING. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 950.02 | 0 | 0
[5 empty] | 30 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER PARA CONTROL DE VOLUMEN EN REJILLAS 12X8 MARCA NAMM INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER PARA CONTROL DE VOLUMEN EN REJILLAS 14X12 MARCA NAMM, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 32 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER PARA CONTROL DE VOLUMEN EN REJILLAS 16X10 MARCA NAMM INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER PARA CONTROL DE VOLUMEN EN REJILLAS 22X18 MARCA NAMM INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 34 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER PARA CONTROL DE VOLUMEN EN REJILLAS 22X12 MARCA NAMM INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 35 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA DE ALTEAS DESLIZABLES 8" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 36 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA DE ALETAS DESLIZABLES 10" I INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18 | 0 | 0
[5 empty] | 37 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA DE ALETA DESLIZABLE DE 12" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9 | 0 | 0
[5 empty] | 38 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA DE ALTEAS DESLIZABLES 22" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 39 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 G-60 PARA DUCTOS DE INYECCION Y EXTRACCION CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO R3075 DE 1 1/2" MARCA OWENS CORNING, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1667 | 0 | 0
[5 empty] | 40 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN, DE DIMENSIONES 8" Ø. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 41 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN, DE DIMENSIONES 6" Ø. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 42 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN, DE DIMENSIONES 12" Ø. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 14 | 0 | 0
[5 empty] | 43 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA PARA DUCTERÍA, A BASE DE CINTURON DE LAMINA CAL. 22 G-60 DE 3 CM DE ANCHO Y 2.35 M DE LARGO @2 M, TAQUETES DE EXPANSIÓN, RONDANAS, TUERCAS Y PIJAS INCLUYE: FIJACIÓN Y SUJECIÓN EN SU NIVEL, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, ARMADO, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 171 | 0 | 0
[5 empty] | 44 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAQUETADO DE TUBERÍAS EXTERIORES A BASE DE LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 26 FIJADO CON PIJAS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DREN DE CONDENSADOS PARA EVAPORADORA TIPO FAN & COIL A BASE DE TUBERIA PVC CED 40 1/2". INCLUYE: PEGAMENTO, COPLES, CODOS, TEE, SOPORTE A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 42 | 0 | 0
[7 empty] | Planta Alta |  |  |  | 0
[5 empty] | 46 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE RETORNO MODELO VR-CO, ALUMINO MARCA NAMM 24X24". INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 47 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR LINEAL DE ALETAS AJUSTABLES DE 2 RANURAS DE 3/4" MODELO DLI-CO MARCA NAMM CUELLO 10" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 48 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE RETORNO MODELO HR-CO, ALUMINIO MARCA NAMM 24X24". INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 49 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA INYECCION DOBLE DEFLECCION ALETAS AERODINAMICAS MODELO HV-CO MARCA NAMM 24X16" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9 | 0 | 0
[5 empty] | 50 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE LAMINA GALVANIZADA CAL.24 C/COMPUERTA 20" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 51 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 G-60 PARA DUCTOS DE INYECCION Y EXTRACCION. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 127.84 | 0 | 0
[5 empty] | 52 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 G-60 PARA DUCTOS DE INYECCION Y EXTRACCION CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO R3075 DE 1 1/2" MARCA OWENS CORNING, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 80 | 0 | 0
[5 empty] | 53 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN D ENCHAQUETADO DE TUBERÍAS EXTERIORES A BASE DE LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 26 FIJADO CON PIJAS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 54 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA PARA DUCTERÍA, A BASE DE CINTURON DE LAMINA CAL. 22 G-60 DE 3 CM DE ANCHO Y 2.35 M DE LARGO @2 M, TAQUETES DE EXPANSIÓN, RONDANAS, TUERCAS Y PIJAS INCLUYE: FIJACIÓN Y SUJECIÓN EN SU NIVEL,ARMADO, CORTE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 9.4 | 0 | 0
[5 empty] | 55 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE DUCTO FLEXIBLE 12" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 2.24 | 0 | 0
[5 empty] | 56 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN, DE DIMENSIONES 6" Ø. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 57 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN, DE DIMENSIONES 10" Ø. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 58 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN, DE DIMENSIONES 22" Ø. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 59 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAQUETADO DE TUBERÍAS EXTERIORES A BASE DE LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 26 FIJADO CON PIJAS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 60 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DREN DE CONDENSADOS A BASE DE TUBERIA PVC CED 40 1/2". INCLUYE: MANO DE OBRA, PEGAMENTO, COPLES, CODOS, TEE, SOPORTE A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  |  | Instalaciones de aire acondicionado. |  |  |  | 0
[7 empty] | Sótano |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL 2X16 PAR TRENSADO BLINDADO PARA CONDENSADORAS, EVAPORADORAS, TERMOSTATOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 1266.2875 | 0 | 0
[5 empty] | 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA DE COBRE 1/4" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 1/2" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 14.84 | 0 | 0
[5 empty] | 3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 1/2" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 195.56 | 0 | 0
[5 empty] | 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 1/2" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 1/2" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 97.98 | 0 | 0
[5 empty] | 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 5/8" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 3/8" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 61.38 | 0 | 0
[5 empty] | 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 7/8" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 3/8" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 261.34 | 0 | 0
[5 empty] | 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 1 1/8" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 3/8" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 48.84 | 0 | 0
[5 empty] | 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "BRANCH" SMMS-i DERIVADOR TIPO Y < 6.4 hp MODELO RBM-BY55E. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "BRANCH" SMMS-i DERIVADOR TIPO Y 6.4-14.2hp MODELO RBM-BY105E. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "BRANCH" SMMS-i DERIVADOR TIPO Y 14.2-25.2hp MODELO RBM-BY205E. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "BRANCH" SMMS-i DERIVADOR TIPO Y >= 25.2hp MODELO RBM-BY305E. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVADOR "BRANCH" PARA CONDENSADOR SMMS-i > 26HP MODELO RBM-BT24E. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA PARA TUBERIA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2 CAL.16, TAQUETES DE EXPANSIÓN, RONDANAS, TUERCAS Y PIJAS INCLUYE: FIJACIÓN Y SUJECIÓN EN SU NIVEL, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, ARMADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADORA TIPO FAN & COIL A BASE DE TAQUETE DE EXPANSOR DE CONCRETO, VARILLA DE 5/8, TUERCAS Y RONDANAS, SOPORTE TIPO ANGULO 1/4", I INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE PARA EVAPORADORA TIPO CASSETTE A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8, RONDANAS, TAQUETES, TUERCAS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 16 |  | SERVICIO DE GRUA | VIAJE | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Planta Baja |  |  |  | 0
[5 empty] | 17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA DE COBRE 1/4" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 1/2" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 1.75 | 0 | 0
[5 empty] | 18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 1/2" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 116.73 | 0 | 0
[5 empty] | 19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 1/2" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 1/2" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 144 | 0 | 0
[5 empty] | 20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 5/8" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 3/8" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 140 | 0 | 0
[5 empty] | 21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 7/8" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 3/8" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 167.76 | 0 | 0
[5 empty] | 22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 1 1/8" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 3/8" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 103 | 0 | 0
[5 empty] | 23 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "BRANCH" SMMS-i DERIVADOR TIPO Y < 6.4 hp MODELO RBM-BY55E. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 24 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "BRANCH" SMMS-i DERIVADOR TIPO Y 6.4-14.2hp MODELO RBM-BY105E. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 25 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "BRANCH" SMMS-i DERIVADOR TIPO Y 14.2-25.2hp MODELO RBM-BY205E. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 26 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "BRANCH" SMMS-i DERIVADOR TIPO Y >= 25.2hp MODELO RBM-BY305E. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 27 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADORA TIPO FAN & COIL A BASE DE TAQUETE DE EXPANSOR DE CONCRETO, VARILLA DE 5/8, TUERCAS Y RONDANAS, SOPORTE TIPO ANGULO 1/4", I INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 28 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA PARA TUBERIA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2 CAL.16, TAQUETES DE EXPANSIÓN, RONDANAS, TUERCAS Y PIJAS INCLUYE: FIJACIÓN Y SUJECIÓN EN SU NIVEL, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, ARMADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 11 | 0 | 0
[5 empty] | 29 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA FABRICADA CON PTR DE 2"x2"x1/8" PARA CONDENSADORA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 30 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA FABRICADA CON PTR DE 2"x2"x1/8", DE 50X50X20 CM, PARA EQUIPOS VERTICALES VRF. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 | 0 | 0
[7 empty] | Planta Alta |  |  |  | 0
[5 empty] | 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA DE COBRE 1/4" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 1/2" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 10.14 | 0 | 0
[5 empty] | 32 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 1/2" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 31 | 0 | 0
[5 empty] | 33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 1/2" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 1/2" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 24 | 0 | 0
[5 empty] | 34 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 5/8" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 3/8" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 39 | 0 | 0
[5 empty] | 35 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 7/8" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 3/8" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 24 | 0 | 0
[5 empty] | 36 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 1 1/8" TIPO "L", CON AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIBLE DE COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 3/8" MCA. K-FLEX Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 37 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADORA TIPO FAN & COIL A BASE DE TAQUETE DE EXPANSOR DE CONCRETO, VARILLA DE 5/8, TUERCAS Y RONDANAS, SOPORTE TIPO ANGULO 1/4", I INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 38 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA PARA TUBERIA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2 CAL.16, TAQUETES DE EXPANSIÓN, RONDANAS, TUERCAS Y PIJAS INCLUYE: FIJACIÓN Y SUJECIÓN EN SU NIVEL, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, ARMADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 2.5 | 0 | 0
[5 empty] | 39 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA FABRICADA CON PTR DE 2"x2"x1/8", DE 50X50X20 CM, PARA EQUIPOS VERTICALES VRF. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
*NOTA*: TODOS LOS EQUIPOS DEBERAN SER PUESTOS EN MARCHA POR FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y DEBERA ENTREGARSE LOS PROTOCOLOS DE ARRANQUE DEL SISTEMA
Subtotal
IVA
Total c/IVA
IMPORTE TOTAL CON IVA con letra |  |  |  | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Nombre y firma del licitante o su representante legal