## Hidrosanitario y Pluvial
Anexo 3 - Cotización PMSP-LP-08/2022
| Patronato de Museos de San Pedro | [5 empty] | Suministro e Instalación de Sistema Hidrosanitario, Pluvial, Condensados y Sistema Contra Incendio
Proyecto: | La Milarca
[8 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
[7 empty] | GRAN TOTAL |  |  |  | 0
500 | [6 empty] | Construcción |  |  |  | 0
| 20 | [5 empty] | Nave Principal |  |  |  | 0
|  | 10 |  |  |  |  | Instalaciones |  |  |  | 0
|  |  | 10 |  |  |  | Instalacion Hidrosanitaria y Pluvial |  |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | Red Hidrosanitaria |  |  |  | 0
[7 empty] | Planta Baja |  |  |  | 0
[7 empty] | Red Hidráulica |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUA FRIA CPVC 2-1/2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE CPVC 2-1/2"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUA FRIA CPVC 2"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 11 | 0 | 0
[5 empty] | 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE CPVC 2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUA FRIA CPVC 1-1/2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC 90° 1-1/2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 11 | 0 | 0
[5 empty] | 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE CPVC 1-1/2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAPA CPVC 1-1/2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUA FRIA CPVC 1/2"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE CPVC 1/2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAPA CPVC 1/2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CPVC 2-1/2"Ø -2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CPVC 2 "Ø - 1-1/2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CPVC 1-1/2 " -1/2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 | 0 | 0
[7 empty] | Red Sanitaria |  |  |  | 0
[5 empty] | 15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIO 4" CEDULA 40 MARCA DURALON O EQUIVALENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 24 | 0 | 0
[5 empty] | 16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC SANITARIO 4" 90° MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC SANITARIO 4" 45°, MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 2 ", CEDULA 40 MARCA DURALON O EQUIVALENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 35 | 0 | 0
[5 empty] | 19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC SANITARIO 2", 90° MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA VENTILA DE 2", MCA. VENTDEPOT MOD. MXRRD-003, O EQUIVALENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° CON REDUCCION 4"Ø -2"Ø PVC SANITARIO MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE 4-4" PVC SANITARIO MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 23 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE 4 -2" PVC SANITARIO MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 24 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE 2", PVC SANITARIO MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 25 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 2", PVC SANITARIO MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 26 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO MARCA HELVEX MODELO TZF NAO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 27 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO MARCA HELVEX MODELO TZF NAO17. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 28 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO MARCA HELVEX MODELO 100-WC 4,8. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 29 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORA MARCA HELVEX MODELO ELEGANCE M-03. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 30 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO BAJO CUBIERTA MARCA INTERCERAMIC MODELO MB-CL-2101-0. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA MARCA HELVEX MODELO 282-H, 2". INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 | 0 | 0
[7 empty] | Planta Alta |  |  |  | 0
[7 empty] | Red Hidráulica |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUA FRIA CPVC 1-1/2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD,. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC 90° 1-1/2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE CPVC 1-1/2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAPA CPVC 1-1/2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUA FRIA CPVC 1/2"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE CPVC 1/2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAPA CPVC 1/2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CPVC 1-1/2 "Ø -1/2 "Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Red Sanitaria |  |  |  | 0
[5 empty] | 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 2 " CEDULA 40 MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE 2"Ø PVC SANITARIO MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 2"Ø PVC SANITARIO MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC SANITARIO 90° 2"Ø CEDULA 40 MARCA NORMA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC SANITARIO 45° x 2"Ø MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC SANITARIO 4"Ø 90° MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE 4"Ø -4"Ø PVC SANITARIO MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC SANITARIO 45° x 4"Ø MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° CON REDUCCION 4"Ø -2"Ø PVC SANITARIO MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA VENTILA DE 2", MCA. VENTDEPOT MOD. MXRRD-003, O EQUIVALENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO MARCA HELVEX MODELO TZF NAO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO MARCA HELVEX MODELO 100-WC 4,8. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORA MARCA HELVEX MODELO ELEGANCE M-03. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO BAJO CUBIERTA MARCA INTERCERAMIC MODELO MB-CL-2101-0. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 23 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA MARCA HELVEX MODELO 282-H 2"Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  |  | Red Pluvial |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 6" CEDULA 40 SOLDABLE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 9 | 0 | 0
[5 empty] | 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING 8" L=0,70 MTS. EN TRINCHERA DRENAJE PLUVIAL. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE APS 1/8" X 1 1/4". INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING 8" L=1,30 MTS. EN TRINCHERA DRENAJE PLUVIAL. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE APS 1/8" X 1 1/4". INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING 8" L=3,05 MTS. EN TRINCHERA DRENAJE PLUVIAL. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE APS 1/8" X 1 1/4". INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRINCHERA PLUVIAL DE CONCRETO REFORZADO ACERO DE REFUERZO 1 PARRILLA DE VS #4 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CON CONTRAMARCO PERIMETRAL CON ANGULO DE 1/4" X 3". INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CIMBRA APARENTE EN CARAS INTERIORES, CIMBRA COMUN EN CARA EXTERIOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO NEGRO ACERO AL CARBON SOLDABLE STD 45X6" CEDULA40. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4"Ø CEDULA. 40, PARA RED DE CONDENSADOS, MCA. DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC 90° 3/4"Ø CEDULA. 40, PARA RED DE CONDENSADOS, MCA. DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC 3/4"Ø CEDULA. 40, PARA RED DE CONDENSADOS, MCA. DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL PERFORADO 4x2 CM, ABRAZADERA TIPO "U" Y 2 VARILLAS ROSCADAS ANCLADAS A LOSA CON EXPANSOR DE CONCRETO, CON TUERCAS Y RONDANAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 50 | 0 | 0
| 25 | [5 empty] | Obras Exteriores |  |  |  | 0
|  | 10 |  |  |  |  | Instalaciones |  |  |  | 0
|  |  | 10 |  |  |  | Instalacion Hidrosanitaria y Pluvial |  |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | Red Hidrosanitaria |  |  |  | 0
[7 empty] | Red Hidráulica |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE SEÑALIZACION PREVENTIVA EN VIALIDADES DE PRIMER ORDEN, INCLUYE: TABLEROS DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA, SEÑALES LUMINOSAS, TRAFITAMBOS, CINTA PREVENTIVA DE POLIETILENO, ESTACAS, BANDEREROS, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO EXISTENTE DE HASTA 0.20 M DE ESPESOR. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 3 |  | SUMINISTRO DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE DE HASTA 0.20 M DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EXCAVACIONES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 18 | 0 | 0
[5 empty] | 4 |  | SUMINISTRO DE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.0 M. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN | M3 | 70 | 0 | 0
[5 empty] | 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA DE ARENA DE 0.10 M DE ESPESOR CON AGREGADO DE AGUA PARA CONFINAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M3 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA ACOMETIDA DE AYD Y VÁLVULA DE EXPULSIÓN DE AIRE, FABRICADO CON CONCRETO ARMADO DE 3.00X1.90M Y PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 2.0M, CONSTRUIDO CON PLANTILLA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE PISO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL NO. 4 15 CM, MURO DE TABICÓN SOLIDO DE 28 CM DE ESPESOR, INTERIOR CON ZARPEO Y AFINE EN PARED Y TECHO DE 1.5 CM DE ESPESOR, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DEL NO. 4 @ 15 CM EN CUADRICULA EN DOS CAMAS Y CONCRETO CON UN FC=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, CON ESCALERA MARINA DE ESCALONES DE 30.5 CM DE ANCHO DE POLIPROPILENO CON REFUERZO DE ACERO, TAPA DE REGISTRO HIERRO DUCTIL DE 70 X 70 CM, INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE, FC=150 KG/CM2, PARA TUBERIAS DE 1" A 3" CON DIMENCIONES DE 70 X 40 X 29 CM, INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,MATERIAL, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) HIDRAULICO DE 1" DR-25 CL-165 AWWA. INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA Y RELLENOS, ACARREOS DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE BRONCE CON CINCHO DE ACERO INOXIDABLE, CON ROSCA TIPO MUELLER CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE ASTM-A193 TIPO 304(18-8), CON TUERCAS ASTM-A193, A-194 CON RECUBRIMIENTO DE TEFLON TIPO 304(18-8) SEGÚN MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA Y RELLENOS, ACARREOS DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE INSERCION DE BRONCE ROSCA AWWA (MULLER) DE 25 MM (1") DE DIAMETRO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA Y RELLENOS, ACARREOS DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ROSCA HEMBRA DE 25 MM (1") DE DIAMETRO N.P.T, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA Y RELLENOS, ACARREOS DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACION DE BRONCE DE 25 MM (1") DE DIAMETRO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA Y RELLENOS, ACARREOS DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE POLIPROPILENO TIPO 3 CLASE 20 DE 25 MM (1") DE DIAETRO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA Y RELLENOS, ACARREOS DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE TERMOFUSIONADO DE 25 MM (1") DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA Y RELLENOS, ACARREOS DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CUALQUIER ESPESOR, MEZCLADO EN OBRA, INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACIÓN A RAZÓN DE 1.5L/M, RIEGO DE LIGA A RAZÓN DE 0.7 L/M, CONCRETO ASFÁLTICO, MEZCLADO, TENDIDO, Y COMPACTACIÓN, RIEGO DE SELLO A RAZÓN DE 1.0 L/M, GRAVILLA PARA SELLO, BARRIDO DE LA BASE, LA CARPETA Y EL SELLO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M2 | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 16 |  | SUMINISTRO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CADA ZONA DE TRABAJO TODOS LOS DÍAS DURANTE EL PROCESO, ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU DISPOSICIÓN FINAL DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 120 | 0 | 0
[5 empty] | 17 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU DISPOSICIÓN FINAL DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 18 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE BANQUETA DE BRONCE DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU DISPOSICIÓN FINAL DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA Y EQUIPO HIDRONEUMATICO DE PRESIÓN CONSTANTE-VELOCIDAD VARIABLE, BOOSTER PACK SYSTEM, MCA. BARMESA, 220V, 4 HP, MOD. DE EQUIPO : EBS-04X2-04V190LV-2P, MOD. DE BOMBA: BMV3-190-403 CON MODULO DE VARIADOR DE FRECUENCIA. BASE DE ACERO DE LÁMINA ASME-A36. CABEZAL DE DESCARGA BRIDADO Y SOPORTADO ASTMA36. CONEXIONES HIDRÁULICAS ROSCADAS ANSI 150. LÍNEA DE PRUEBA DE Ø1" ROSCADA ANSI 150. TABLERO DE CONTROL BARMESA (CON ALTERNADO Y SIMULTANEADO). INTERRUPTORES DE PRESIÓN DANFOSS KPI. MANÓMETRO CON GLICERINA DE Ø2½". VÁLVULA DE AGUJA PARA ESTABILIZAR LA PRESIÓN ANSI 150. TANQUE DE DIAFRAGMA DE 119 GALONES. CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO PROTECCIÓN IP55 OPERACIÓN MANUAL - FUERA - AUTOMÁTICO INDICADOR LED POR BOMBA INDICADOR LED GENERAL PARA ENERGIZADO DE TABLERO INDICADOR LED PARA CISTERNA VACÍA. SIEMEX MOD 45N-2 O ALTAMMIRA SERIE TX:PD-FD25TT4T3X17. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EFLUENTE, MCA. BARMESA, MOD. 2AHS-202A, PARA CARCAMO EN CUARTO DE MAQUINAS, SE DEBERA CONSIDERAR UN CONTACTO GFCI PARA ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 21 |  | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CARCAMO DE 80X80 CM Y 80 CM DE PROFUNDIDAD, PARA BOMBA SUMERGIBLE EFLUENTE, EN CUARTO DE MAQUINAS, CON REJILLA TIPO IRVING DE 80X80 CM, Y CONEXIÓN CON RED PLUVIAL MEDIANTE TUBERÍA DE PVC DE 2", FABRICADO CON MUROS DE CONCRETO F'C 250 KG/CM, ACERO DE REFUERZO, VRS @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC HIDRAULICO 3" CEDULA 40 MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 116 | 0 | 0
[5 empty] | 23 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC HIDRAULICO 2" CEDULA 40 MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 109 | 0 | 0
[5 empty] | 24 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC HIDRAULICO 90 3" CEDULA 40 MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 25 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC HIDRAULICO 90 2-1/2" CEDULA 40 MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 26 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC HIDRAULICO 2" CEDULA 40 MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 27 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRAULICA 1 1/2" CON VÁLVULA, EN MURO PARA ALIMENTACION DE CISTERNA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 28 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNION DE PVC HIDRAULICO 2" MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 29 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE NARIZ 1/2"Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 30 |  | SUMINISTRO DE EXCAVACION 0.50 CM MINIMO DE PROFUNDIDAD Y VARIABLE SEGÚN TERRENO, POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II, DE 0.40 CM DE ANCHO, PARA COLOCACIÓN DE RED HIDRÁULICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTILLA 0.10 MTS, CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO MANUALMENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 32 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOSTILLADO 0.15 MTS. CON MATERIAL DE BANCO LIBRE DE PIEDRAS COMPACTADO PERFECTAMENTE ENTRE EL TUBO Y LA PARED DE LA ZANJA CON PIZON DE CABEZA ANGOSTA. INCLUYE: TRASPALEO, ACARREO, HUMECTADO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 33 |  | SUMINISTRO DE RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CASO DE SER POSIBLE, O MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. EN CAPAS POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL DUCTO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS INCLUYE: TRASPALEO, ACARREO, HUMECTADO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 34 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUA FRIA CPVC 3"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 116 | 0 | 0
[5 empty] | 35 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° CPVC 3"Ø MARCAFLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 36 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE CPVC 3" MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 37 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUA FRIA CPVC 2"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 110 | 0 | 0
[5 empty] | 38 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE CPVC 2"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 39 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUA FRIA CPVC 1-1/2"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 40 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CPVC 1-1/2"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 41 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ESFERA 1-1/2"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 42 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA PICHANCHA DE 1-1/2"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 43 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUA FRIA CPVC 1"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 44 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ESFERA 1"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC 1/2"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 68.26 | 0 | 0
[5 empty] | 46 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC 1/2"Ø MARCAFLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 47 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE CPVC 1/2"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 48 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAPA CPVC 1/2"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 49 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE CPVC 3" A 1/2"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 50 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CPVC 3" A 1"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 51 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CPVC 3" A 1-1/2"Ø MARCA FLOWGUARD GOLD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 | 0 | 0
[7 empty] | Red Sanitaria |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE SEÑALIZACION PREVENTIVA EN VIALIDADES DE PRIMER ORDEN, INCLUYE: SUMIMISTRO DE TABLEROS DE IDENTIFICACION DE OBRA, SEÑALES LUMINOSAS, TRAFITAMBOS, CINTA PREVENTIVA DE POLIETILENO, ESTACAS, BANDEREROS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 |  | SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO EXISTENTE DE HASTA 0.20 M DE ESPESOR. INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 3 |  | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE DE HASTA 0.20 M DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIONES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 4 |  | SUMINISTRO DE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.0 M. INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN | M3 | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 0.10 M DE ESPESOR CON AGRAGADO DE AGUA PARA CONFINAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE VISITA PARA AGUAS NEGRAS O AGUAS GRISES DE 1.20M DE DIÁMETRO, PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 3.5M, ACABADO INTERIOR PULIDO, CONSTRUIDO EMPLEANDO LADRILLO MAQUINADO DE 5X10X20, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR CON CEMENTO ARENA 1:4, BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 CON VARILLAS DE NO.4 @ 0.3 M, ESCALERA MARINA DE 25 CM O 31 CM CON ACERO REDONDO GRADO 60 DE 1/2 CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO INYECTADO, SEGUN NORMA ASTM C-478-97, BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA MUESTREO Y AFORO, FABRICADO CON CONCRETO ARMADO DE 1.10X1.10M Y PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 2.0M, ACABADO INTERIOR PULIDO, ARMADO CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y VARILLAS DE 1/2"@0.20M, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 0.05M DE ESPESOR, MARCO Y CONTRA MARCO DE ÁNGULO LADOS IGUALES DE 3 1/2"X 3/16" Y TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 CON ASA EMPOTRABLE , CON VARILLA DE 3/8" A CADA 12 CM EN CUADRILLA Y EN UNA CAMA . INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 8" EN CONFORMIDAD CON LA NORMA NMX-E 215/1-1994-SCFI. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA Y RELLENOS, ACARREOS DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | ML | 14 | 0 | 0
[5 empty] | 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE POLIURETANO DE 8", QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-T-021-SCFI-2019, NMX-E-241-CNCP-2013 Y NOM-001-CONAGUA-2011, PERMITE EL DESPLAZAMIENTO DE LA TUBERÍA LISA O CORRUGADA GARANTIZANDO UNA HERMETICIDAD PERMANENTE Y EXTERIOR TEXTURIZADO FINO PARA ADHERIRSE AL CONCRETO. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE POLIURETANO DE 150 MM (6"), QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-T-021-SCFI-2019, NMX-E-241-CNCP-2013 Y NOM-001-CONAGUA-2011, PERMITE EL DESPLAZAMIENTO DE LA TUBERÍA LISA O CORRUGADA GARANTIZANDO UNA HERMETICIDAD PERMANENTE Y EXTERIOR TEXTURIZADO FINO PARA ADHERIRSE AL CONCRETO. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO COMPACTADO AL 95 % PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN LIBRE DE BASURA O MATERIA ORGÁNICA O MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 0.2 M. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PRUEBAS (GRANULOMETRÍAS, COMPACTACIÓN Y HUMEDAD), LIMPIEZA DE ÁREA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 12 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE REPOSICIÓN DE CUALQUIER ESPESOR, MEZCLADO EN OBRA, INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACIÓN A RAZÓN DE 1.5L/M, RIEGO DE LIGA A RAZÓN DE 0.7 L/M, CONCRETO ASFÁLTICO, MEZCLADO, TENDIDO, Y COMPACTACIÓN, RIEGO DE SELLO A RAZÓN DE 1.0 L/M, GRAVILLA PARA SELLO, BARRIDO DE LA BASE, LA CARPETA Y EL SELLO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M2 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 13 |  | SUMINISTRO DE ORDEN Y LIMPIEZA EN CADA ZONA DE TRABAJO TODOS LOS DÍAS DURANTE EL PROCESO, ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO., ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU DISPOSICIÓN FINAL DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 120 | 0 | 0
[5 empty] | 14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 6"Ø SANITARIO CEDULA 40 DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 90 | 0 | 0
[5 empty] | 15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 4"Ø SANITARIO CEDULA 40 MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 60 | 0 | 0
[5 empty] | 16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC SANITARIO 4"Ø 90° CON SALIDA TRASERA 2"Ø MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 2 "Ø SANITARIO CEDULA 40 MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 9 | 0 | 0
[5 empty] | 18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO 90 x 2" Ø MARCA DURALON. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 19 |  | SUMINISTRO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II, DIMENSIONES 0.60 cm DE ANCHO, PROFUNDIDAD VARIABLE PARA COLOCACION DE TUBERIAS SANITARIAS en 2"Ø, 4"Ø y 6 "Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 70 | 0 | 0
[5 empty] | 20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO MANUALMENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO LIBRE DE PIEDRAS COMPACTADO PERFECTAMENTE ENTRE EL TUBO Y LA PARED DE LA ZANJA CON PIZON DE CABEZA ANGOSTA. INCLUYE: INCLUYE TRASPALEO, ACARREO, HUMECTARO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 60 | 0 | 0
[5 empty] | 22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO CAPAS DE 15 CMS. LIBRE DE PIEDRAS COMPACTADO AL 90-95% SEGUN PRUEBA PROCTOR.INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 35 | 0 | 0
[5 empty] | 23 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO SANITARIO 0.60X0.60X1.60 M DE ALTURA CON ACERO DE REFUERZO 1 PARRILLA DE VS #4 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'c=200 K.CM2 Y REJILLA PLUVIAL A BASE DE 3 ANGULOS INVERTIDOS DE 1/4" X 2 1/2", SOLERA DE 3/8" X 2" @6 CM Y CONTRAMARCO PERIMETRAL CON ANGULO DE 1/4" X 3". INCLUYE: EXCAVACION, PERFILADO, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA APARENTE EN CARAS INTERIORES, CIMBRA COMUN EN CARA EXTERIOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, REJILLA PLUVIAL CON HERRERIA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  |  | Red Pluvial |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD 24" STORMTITE PARED EXTERIOR CORRUGADA, PARED INTERIOR LISA, SISTEMA DE UNION CAMPANA ESPIGA MARCA ADS MEXICANA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 98 | 0 | 0
[5 empty] | 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD 18" STORMTITE PARED EXTERIOR CORRUGADA, PARED INTERIOR LISA, SISTEMA DE UNION CAMPANA ESPIGA MARCA ADS MEXICANA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD 12" STORMTITE PARED EXTERIOR CORRUGADA, PARED INTERIOR LISA, SISTEMA DE UNION CAMPANA ESPIGA MARCA ADS MEXICANA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 410 | 0 | 0
[5 empty] | 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° X12" PEAD MARCA ADS MEXICANA PARA RED PLUVIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° X12"PEAD MARCA ADS MEXICANA PARA RED PLUVIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 24" PEAD MARCA ADS MEXICANA PARA RED PLUVIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 12" PEAD MARCA ADS MEXICANA PARA RED PLUVIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE 24" PEAD MARCA ADS MEXICANA PARA RED PLUVIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE 12" PEAD MARCA ADS MEXICANA PARA RED PLUVIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION 24"-12" PEAD MARCA ADS MEXICANA PARA RED PLUVIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PLUVIAL 0.70 MTS. X 0.70 MTS, CONCRETO F'c=250 kg/CM2 ARMADO CON DOBLE MALLA, VARILLAS #3@0,25 MTS (SECCIÓN 1 Y 4) INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 60 | 0 | 0
[5 empty] | 12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING 0.60 MTS DE ANCHO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 60 | 0 | 0
[5 empty] | 13 |  | EXCAVACION EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA ALOJAR CANAL PLUVIAL O TUBERIA POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 775 | 0 | 0
[5 empty] | 14 |  | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. MEDIDO EN CAJA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 775 | 0 | 0
[5 empty] | 15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOSTILLADO 0.80 MTS. CON MATERIALES TIPO ARENA LIMOSA O GRAVA LIMPIA, ARENA LIMPIA O TRITURADO CALIZO CON DIAMETRO MINIMO DE 6 A 4 MM, COMPACTADO AL 85, 90 Y 95% PROCTOR ESTANDAR PARA MATERIALES II,III,IV RESPECTIVAMENTE COMPACTACION MANUAL O MECANICA POR CAPAS DE 0.15 M. INCLUYE: TRASPALEO, ACARREO, HUMECTADO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 350 | 0 | 0
[5 empty] | 16 |  | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CASO DE SER POSIBLE, O MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. EN CAPAS POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL DUCTO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS INCLUYE: TRASPALEO, ACARREO, HUMECTADO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 400 | 0 | 0
[5 empty] | 17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO EXTERIOR R2 y R3 DE 0.80X0.80X2.26 M DE ALTURA CON ACERO DE REFUERZO 1 PARRILLA DE VS #4 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'c=200 K.CM2 Y REJILLA PLUVIAL A BASE DE 3 ANGULOS INVERTIDOS DE 1/4" X 2 1/2", SOLERA DE 3/8" X 2" @6 CM Y CONTRAMARCO PERIMETRAL CON ANGULO DE 1/4" X 3", INCLUYE: EXCAVACION, PERFILADO, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA APARENTE EN CARAS INTERIORES, CIMBRA COMUN EN CARA EXTERIOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, REJILLA PLUVIAL CON HERRERIA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EXTERIOR R4 DE 0.80X0.80X2.40 M DE ALTURA CON ACERO DE REFUERZO 1 PARRILLA DE VS #4 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'c=200 K.CM2 Y REJILLA PLUVIAL A BASE DE 3 ANGULOS INVERTIDOS DE 1/4" X 2 1/2", SOLERA DE 3/8" X 2" @6 CM Y CONTRAMARCO PERIMETRAL CON ANGULO DE 1/4" X 3", INCLUYE: EXCAVACION, PERFILADO, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA APARENTE EN CARAS INTERIORES, CIMBRA COMUN EN CARA EXTERIOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, REJILLA PLUVIAL CON HERRERIA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EXTERIOR R5 DE 0.80X0.80X2.51 M DE ALTURA CON ACERO DE REFUERZO 1 PARRILLA DE VS #4 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'c=200 K.CM2 Y REJILLA PLUVIAL A BASE DE 3 ANGULOS INVERTIDOS DE 1/4" X 2 1/2", SOLERA DE 3/8" X 2" @6 CM Y CONTRAMARCO PERIMETRAL CON ANGULO DE 1/4" X 3", INCLUYE: EXCAVACION, PERFILADO, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA APARENTE EN CARAS INTERIORES, CIMBRA COMUN EN CARA EXTERIOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, REJILLA PLUVIAL CON HERRERIA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EXTERIOR R6 DE 0.80X0.80X2.42 M DE ALTURA CON ACERO DE REFUERZO 1 PARRILLA DE VS #4 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'c=200 K.CM2 Y REJILLA PLUVIAL A BASE DE 3 ANGULOS INVERTIDOS DE 1/4" X 2 1/2", SOLERA DE 3/8" X 2" @6 CM Y CONTRAMARCO PERIMETRAL CON ANGULO DE 1/4" X 3", INCLUYE: EXCAVACION, PERFILADO, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA APARENTE EN CARAS INTERIORES, CIMBRA COMUN EN CARA EXTERIOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, REJILLA PLUVIAL CON HERRERIA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EXTERIOR R7 DE 0.91X0.91X2.55 M DE ALTURA CON ACERO DE REFUERZO 1 PARRILLA DE VS #4 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'c=200 K.CM2 Y REJILLA PLUVIAL A BASE DE 3 ANGULOS INVERTIDOS DE 1/4" X 2 1/2", SOLERA DE 3/8" X 2" @6 CM Y CONTRAMARCO PERIMETRAL CON ANGULO DE 1/4" X 3", INCLUYE: EXCAVACION, PERFILADO, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA APARENTE EN CARAS INTERIORES, CIMBRA COMUN EN CARA EXTERIOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, REJILLA PLUVIAL CON HERRERIA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EXTERIOR R8 al R11 DE 0.91X0.91X2.60 M DE ALTURA CON ACERO DE REFUERZO 1 PARRILLA DE VS #4 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'c=200 K.CM2 Y REJILLA PLUVIAL A BASE DE 3 ANGULOS INVERTIDOS DE 1/4" X 2 1/2", SOLERA DE 3/8" X 2" @6 CM Y CONTRAMARCO PERIMETRAL CON ANGULO DE 1/4" X 3", INCLUYE: EXCAVACION, PERFILADO, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA APARENTE EN CARAS INTERIORES, CIMBRA COMUN EN CARA EXTERIOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, REJILLA PLUVIAL CON HERRERIA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 23 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EXTERIOR R12 DE 0.91X0.91X1.00 M DE ALTURA CON ACERO DE REFUERZO 1 PARRILLA DE VS #4 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'c=200 K.CM2 Y REJILLA PLUVIAL A BASE DE 3 ANGULOS INVERTIDOS DE 1/4" X 2 1/2", SOLERA DE 3/8" X 2" @6 CM Y CONTRAMARCO PERIMETRAL CON ANGULO DE 1/4" X 3", INCLUYE: EXCAVACION, PERFILADO, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA APARENTE EN CARAS INTERIORES, CIMBRA COMUN EN CARA EXTERIOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, REJILLA PLUVIAL CON HERRERIA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 24 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EXTERIOR R13 y 14 DE 0.91X0.91X2.42 M DE ALTURA CON ACERO DE REFUERZO 1 PARRILLA DE VS #4 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'c=200 K.CM2 Y REJILLA PLUVIAL A BASE DE 3 ANGULOS INVERTIDOS DE 1/4" X 2 1/2", SOLERA DE 3/8" X 2" @6 CM Y CONTRAMARCO PERIMETRAL CON ANGULO DE 1/4" X 3", INCLUYE: EXCAVACION, PERFILADO, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA APARENTE EN CARAS INTERIORES, CIMBRA COMUN EN CARA EXTERIOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, REJILLA PLUVIAL CON HERRERIA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 25 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EXTERIOR R15 DE 0.91X0.91X2.61 M DE ALTURA CON ACERO DE REFUERZO 1 PARRILLA DE VS #4 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'c=200 K.CM2 Y REJILLA PLUVIAL A BASE DE 3 ANGULOS INVERTIDOS DE 1/4" X 2 1/2", SOLERA DE 3/8" X 2" @6 CM Y CONTRAMARCO PERIMETRAL CON ANGULO DE 1/4" X 3", INCLUYE: EXCAVACION, PERFILADO, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA APARENTE EN CARAS INTERIORES, CIMBRA COMUN EN CARA EXTERIOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, REJILLA PLUVIAL CON HERRERIA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 26 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EXTERIOR R16 DE 0.80X0.80X1.77 M DE ALTURA CON ACERO DE REFUERZO 1 PARRILLA DE VS #4 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'c=200 K.CM2 Y REJILLA PLUVIAL A BASE DE 3 ANGULOS INVERTIDOS DE 1/4" X 2 1/2", SOLERA DE 3/8" X 2" @6 CM Y CONTRAMARCO PERIMETRAL CON ANGULO DE 1/4" X 3", INCLUYE: EXCAVACION, PERFILADO, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA APARENTE EN CARAS INTERIORES, CIMBRA COMUN EN CARA EXTERIOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, REJILLA PLUVIAL CON HERRERIA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 27 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EXTERIOR R17 DE 0.81X0.81X1.35 M DE ALTURA CON ACERO DE REFUERZO 1 PARRILLA DE VS #4 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'c=200 K.CM2 Y REJILLA PLUVIAL A BASE DE 3 ANGULOS INVERTIDOS DE 1/4" X 2 1/2", SOLERA DE 3/8" X 2" @6 CM Y CONTRAMARCO PERIMETRAL CON ANGULO DE 1/4" X 3", INCLUYE: EXCAVACION, PERFILADO, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA APARENTE EN CARAS INTERIORES, CIMBRA COMUN EN CARA EXTERIOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, REJILLA PLUVIAL CON HERRERIA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 28 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EXTERIOR R18 DE 0.80X0.80X2.22 M DE ALTURA CON ACERO DE REFUERZO 1 PARRILLA DE VS #4 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'c=200 K.CM2 Y REJILLA PLUVIAL A BASE DE 3 ANGULOS INVERTIDOS DE 1/4" X 2 1/2", SOLERA DE 3/8" X 2" @6 CM Y CONTRAMARCO PERIMETRAL CON ANGULO DE 1/4" X 3", INCLUYE: EXCAVACION, PERFILADO, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA APARENTE EN CARAS INTERIORES, CIMBRA COMUN EN CARA EXTERIOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, REJILLA PLUVIAL CON HERRERIA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 29 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2" CEDULA. 40, MCA. DURALON PARA RED DE CONDENSADOS DE LOS OTROS EDIFICIOS EN PROYECTO, QUE UNEN CON PLUVIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 30 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC 45° 2" CEDULA. 40, MCA. DURALON PARA RED DE CONDENSADOS DE LOS OTROS EDIFICIOS EN PROYECTO, QUE UNEN CON PLUVIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 16 | 0 | 0
[5 empty] | 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4" CEDULA. 40, MCA. DURALON PARA RED DE CONDENSADOS DE LOS OTROS EDIFICIOS EN PROYECTO, QUE UNEN CON PLUVIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 32 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC 90° 3/4" CEDULA. 40, MCA. DURALON PARA RED DE CONDENSADOS DE LOS OTROS EDIFICIOS EN PROYECTO, QUE UNEN CON PLUVIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION PVC 2" A 3/4" CEDULA. 40, MCA. DURALON PARA RED DE CONDENSADOS DE LOS OTROS EDIFICIOS EN PROYECTO, QUE UNEN CON PLUVIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  |  | Espejo de agua y fuente (instalaciones) |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CEDULA 40, 1 1/2"Ø. INCLUYE FLETE, ACARREOS, MATERIALES PARA INSTALACION, DESPERDICIOS, LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA PVC, ESTOPA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 190 | 0 | 0
[5 empty] | 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC CEDULA 40, 1 1/2"Ø. INCLUYE FLETE, ACARREOS, MATERIALES PARA INSTALACION, DESPERDICIOS, LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA PVC, ESTOPA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC CEDULA 40, 1 1/2"Ø. INCLUYE FLETE, ACARREOS, MATERIALES PARA INSTALACION, DESPERDICIOS, LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA PVC, ESTOPA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1 1/2"Ø PARA DESAGUE DE CUERPOS DE AGUA, UNE CON RED PLUVIAL. INCLUYE CODOS, TEE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, MATERIALES PARA INSTALACION, DESPERDICIOS, LIMPIADOR, ESTOPA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA DE 1 1/2"Ø PARA DESAGUE DE ALBERCA, UNE CON RED PLUVIAL. INCLUYE CODOS, TEE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, MATERIALES PARA INSTALACION, DESPERDICIOS, LIMPIADOR, ESTOPA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CEDULA 40, 2"Ø. INCLUYE FLETE, ACARREOS, MATERIALES PARA INSTALACION, DESPERDICIOS, LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA PVC, ESTOPA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 120 | 0 | 0
[5 empty] | 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC CEDULA 40, 2"Ø. INCLUYE FLETE, ACARREOS, MATERIALES PARA INSTALACION, DESPERDICIOS, LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA PVC, ESTOPA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC CEDULA 40, 2"Ø. INCLUYE FLETE, ACARREOS, MATERIALES PARA INSTALACION, DESPERDICIOS, LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA PVC, ESTOPA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ESFERA CON DOBLE TUERCA UNION MARCA HAYWARD, PVC CEDULA 40, 1 1/2"Ø. INCLUYE FLETE, ACARREOS, MATERIALES PARA INSTALACION, DESPERDICIOS, LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA PVC, ESTOPA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EXTERIOR PARA ESPEJO DE AGUA, DE 0.80X0.80 M, DE 2.75 M DE ALTURA CON ACERO DE REFUERZO, 1 PARRILLA DE VS #3 @25 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 K.CM2 Y REJILLA PLUVIAL A BASE DE 3 ANGULOS INVERTIDOS DE 1/4" X 2 1/2", SOLERA DE 3/8" X 2" @6 CM Y CONTRAMARCO PERIMETRAL CON ANGULO DE 1/4" X 3", INCLUYE: EXCAVACION, PERFILADO, PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'C 100 KG/CM2 DE 5 CM, CIMBRA APARENTE EN CARAS INTERIORES, CIMBRA COMUN EN CARA EXTERIOR, REJILLA PLUVIAL CON HERRERIA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA DE RETORNO MCA. HAYWARD, MOD. SP1421D, IMPULSOR DIRECCIONABLE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DREN DE FONDO ANTIVORTEX, MCA. HAYWARD. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
Subtotal
IVA
Total c/IVA
IMPORTE TOTAL CON IVA con letra |  |  |  | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Nombre y firma del licitante o su representante legal

## Contra Incendios
Catálogo de Conceptos Sistema Contra Incendios GENERAL
Cliente: | Patronato de Museos de San Pedro
Proyecto: | La Milarca
[7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
[6 empty] | GRAN TOTAL |  |  |  | 0
500 | [5 empty] | Construcción |  |  |  | 0
| 20 |  |  |  |  | Nave Principal |  |  |  | 0
|  | 10 |  |  |  | Instalaciones |  |  |  | 0
|  |  | 15 |  |  | Sistema contra incendio |  |  |  | 0
|  |  |  | 25 |  | Extintores 1/25 |  |  |  | 0
[6 empty] | Sótano |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EXTINTOR TIPO CENICERO A NIVEL DE PISO DE 0.24M X 0.62 M MARCA DIMMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO DE FUEGO ABC DE 4.5 KG. AREA DE COBERTURA DE 6 A 9M2, INCLUYE: GABINETE PARA EXTINTOR TIPO CENICERO A NIVEL DE PISO DE 0.24M X 0.62 M MARCA DIMMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO DE FUEGO ABC DE 9 KG AREA DE COBERTURA DE 6 A 9M2, INCLUYE: GABINETE PARA EXTINTOR TIPO CENICERO A NIVEL DE PISO DE 0.24M X 0.62 M MARCA DIMMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR AGENTE LIMPIO (HFC-236-FA) DE CAPACIDAD DE 6KG, AREA DE COBERTURA DE 6 A 9M2, INCLUYE: GABINETE PARA EXTINTOR TIPO CENICERO A NIVEL DE PISO DE 0.24M X 0.62 M MARCA DIMMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8 | 0 | 0
[6 empty] | Planta Baja |  |  |  | 0
[5 empty] | 6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EXTINTOR TIPO CENICERO A NIVEL DE PISO DE 0.24M X 0.62 M MARCA DIMMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO DE FUEGO ABC DE 4.5 KG. AREA DE COBERTURA DE 6 A 9M2, INCLUYE: GABINETE PARA EXTINTOR TIPO CENICERO A NIVEL DE PISO DE 0.24M X 0.62 M MARCA DIMMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO DE FUEGO ABC DE 9 KG AREA DE COBERTURA DE 6 A 9M2, INCLUYE: GABINETE PARA EXTINTOR TIPO CENICERO A NIVEL DE PISO DE 0.24M X 0.62 M MARCA DIMMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR AGENTE LIMPIO (HFC-236-FA) DE CAPACIDAD DE 6KG, AREA DE COBERTURA DE 6 A 9M2, INCLUYE: GABINETE PARA EXTINTOR TIPO CENICERO A NIVEL DE PISO DE 0.24M X 0.62 M MARCA DIMMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTRA INCENDIO SERIE 1000, 27x43", MCA. POTTER ROEMER CON RACK DE 1-1/2", MOD. 2510 UL/FM, MCA POTTER ROEMER, CON MANGUERA DE 1 1/2" X 30 M DE LONGITUD Y VALVULA ANGULAR DE 1-1/2" UL/FM 300 PSI. INCLUYE CONEXION A RED CONTRAINCENDIO, PASOS EN MUROS, EXCAVACIONES Y/O ADECUACIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Planta Alta |  |  |  | 0
[5 empty] | 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EXTINTOR TIPO CENICERO A NIVEL DE PISO DE 0.24M X 0.62 M MARCA DIMMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO DE FUEGO ABC DE 4.5 KG. AREA DE COBERTURA DE 6 A 9M2, INCLUYE: GABINETE PARA EXTINTOR TIPO CENICERO A NIVEL DE PISO DE 0.24M X 0.62 M MARCA DIMMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO DE FUEGO ABC DE 9 KG AREA DE COBERTURA DE 6 A 9M2, INCLUYE: GABINETE PARA EXTINTOR TIPO CENICERO A NIVEL DE PISO DE 0.24M X 0.62 M MARCA DIMMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR AGENTE LIMPIO (HFC-236-FA) DE CAPACIDAD DE 6KG, AREA DE COBERTURA DE 6 A 9M2, INCLUYE: GABINETE PARA EXTINTOR TIPO CENICERO A NIVEL DE PISO DE 0.24M X 0.62 M MARCA DIMMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
| 25 |  |  |  |  | Obras Exteriores |  |  |  | 0
|  | 10 |  |  |  | Instalaciones |  |  |  | 0
|  |  | 15 |  |  | Sistema contra incendio |  |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  | Red contra incendios (equipos) |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, INCLUYE: EQUIPO, OPERACIÓN, REZAGUE Y MOVIMIENTOS INTERNOS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 224.4 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOSTILLAMIENTO DE TUBERIA A BASE DE ARENA #4, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 71.4 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 95% DE SU PSVS, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 153 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | RETIRO DE ESCOMBRO CON MEDIOS MECANICOS FUERA DE OBRA, HASTA EL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 82.11 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 6" CLASE 200, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 290 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 4" CLASE 200 INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 64 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ATRAQUE CON CODO 90° 6" PVC CLASE 200, INCLUYE CONEXIÓN, "MUERTO DE CONCRETO", EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ATRAQUE CON CODO 90° 4" PVC CLASE 200, INCLUYE CONEXIÓN, "MUERTO DE CONCRETO", INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ATRAQUE CON CODO 45° 4" PVC CLASE 200 INCLUYE CONEXIÓN, "MUERTO DE CONCRETO", INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ATRAQUE CON TEE 6" PVC CLASE 200 INCLUYE: CONEXIÓN, "MUERTO DE CONCRETO", HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURETE PARA TOMA SIAMESA, DE 90x90 CM Y 15 CM DE ESPESOR, FABRICADO CON CERRAMIENTOS Y CASTILLOS DE 15X15, CON ARMEX 10-4 CAL.8 Y VIGA DE CIMENTACIÓN DE 20X40 CON ARMEX 15X30-4 CAL.8. INCLUYE HERRAMIENTA EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE 6" A 4" PVC CLASE 200 INCLUYE CONEXIÓN, "MUERTO DE CONCRETO", EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE 6" PVC CLASE 200 INCLUYE: SUMINISTRO DE CONEXIÓN, "MUERTO DE CONCRETO", EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE 4" PVC CLASE 200 INCLUYE: SUMINISTRO DE CONEXIÓN, "MUERTO DE CONCRETO", INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA CON EXTREMOS PARA JUNTA MECANICA MARCA MUELLER MOD P-2360-20, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TELESCÓPICO MCA. SIGMA FLOW O EQUIVALENTE, PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR JM FLANGE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DUO DISK CHECK 4" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO 4" ACERO NEGRO C-40 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE 4" ACERO NEGRO C-40 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE 6" ACERO NEGRO C-40 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE 4" ACERO NEGRO C-40 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE DE PISO TIPO SECO MARCA MUELLER MOD A-423, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA SIAMESA DE 4" X 2 1/2" MCA POTTER-ROEMER MOD 5751 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSOR CON ABRAZADERA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Red contra incendio (rociadores y gabinetes) incluye equipos. |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA BOMBA DIESEL DE 2.13 X 0.97 X 0.15 MTS, ARMADA CON VARILLA # 3@ 25 CMS AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA BOMBA ELECTRICA 2.03 X 0.79 X 0.15 MTS, ARMADA CON VARILLA # 3@ 25 CMS AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA BOMBA JOCKEY 0.30 X 0.30 X 0.48 MTS, ARMADA CON VARILLA # 3@ 25 CMS AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA O.S. & Y. BRIDADA DE 6", MOD R-2361-6 MARCA MUELLER, APROBACION FM, LISTADA UL O EQUIVALENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PARA CONEXIONES RANURADAS TIPO RIGIDO, MOD 009N, MARCA VICTAULIC DE 6" O EQUIVALENTE. TIPO ABRAZADERA, DE HIERRO DUCTIL ASTM-A-536, CON EMPAQUES EPDMA Y TORNILLOS DE ACERO ASTM-A-183,APROBACION FM,LISTADA UL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 49 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CONCENTRICA BRIDADA 4" X 6" DE HIERRO DUCTIL, MCA ANVIL INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK RANURADA DE 6" MOD 717, MARCA VICTAULIC, APROBACION FM, LISTADA UL O EQUIVALENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RANURADA DE 6", MARCA VICTAULIC O EQUIVALENTE. TIPO ABRAZADERA, DE HIERRO DUCTIL ASTM-A-536, CON EMPAQUES EPDMA Y TORNILLOS DE ACERO ASTM-A-183,APROBACION FM,LISTADA UL INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO RANURADO DE 6", MARCA VICTAULIC O EQUIVALENTE. TIPO ABRAZADERA, DE HIERRO DUCTIL ASTM-A-536, CON EMPAQUES EPDMA Y TORNILLOS DE ACERO ASTM-A-183,APROBACION FM,LISTADA UL INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA RANURADA DE 6" MARCA:VICTAULIC MODELO 705W APROBACION FM, LISTADA UL O EQUIVALENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO BRIDADA 3" MCA CLA-VAL INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE INSPECCION SEGUN ESPECIFICACIONES DE BOMBA, BRIDADO 3" X 6" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION ECCENTRICA BRIDADA 6" X 5" DE HIERRO DUCTIL, MCA ANVIL INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA RANURADA DE 6", MCA VITAULIC INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 6" ASTM A 135 CEDULA 40 CON COSTURA EXTREMOS PLANOS MCA BULL MOOSE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3" ASTM A 135 CEDULA 40 CON COSTURA EXTREMOS PLANOS MCA BULL MOOSE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 1/2" ASTM A 135 CEDULA 40 CON COSTURA EXTREMOS PLANOS MCA BULL MOOSE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO GAUGE MOD 7500, MCA AGF, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO DE 1/2 MOD T-275-B, MCA NIBCO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 1/2 DE BRONCE CON ORIFICIO DE 3/32 EN LA CHAPALETA MOD KT-403-W, MCA NIBCO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1/2 DE COBRE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE 1/2 DE COBRE INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE PRESION SEGÚN ESPECIFICACIONES DE BOMBA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE PRESION SEGÚN ESPECIFICACIONES DE BOMBA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE 1/4 INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 1-1/4" ACERO NEGRO C-40 MCA BULL MOOSE INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 4.75 | 0 | 0
[5 empty] | 27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PASO DE 1 1/4 MOD T-104-O, MCA NIBCO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE 1 1/4 DE ACERO CED 40 INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1 1/4 DE ACERO CED 40 INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON NEGRO DE 5/8" CON COSTURA ASTM A 53 GRADO B, CEDULA 40,EXTREMOS PLANOS ROSCABLES. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 6.02 | 0 | 0
[5 empty] | 31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON NEGRO DE 1/2" CON COSTURA ASTM A 53 GRADO B, CEDULA 40,EXTREMOS PLANOS ROSCABLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 6.12 | 0 | 0
[5 empty] | 32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE ACERO 5/8 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE ACERO 1/2 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 2" DE ACERO AL CARBON CED 40, MCA BULL MOOSE INCLUYE: , CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 1-1/4" DE ACERO AL CARBON CED 40, MCA BULL MOOSE, INCLUYE: , CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 1" DE ACERO AL CARBON CED 40, MCA BULL MOOSE INCLUYE: , CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE 2" DE ACERO AL CARBON CED 40, MCA ANVIL INCLUYE: , CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2" DE ACERO AL CARBOD CED 40, MCA ANVIL INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2" A 1 1/4" DE ACERO AL CARBOD CED 40, MCA ANVIL INCLUYE: , CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE 1 1/4" DE ACERO AL CARBOD CED 40, MCA ANVIL INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 1 1/4" A 1" DE ACERO AL CARBOD CED 40, MCA ANVIL INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE 1" DE ACERO AL CARBON CED 40, MCA ANVIL INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE INSPECCION DE 1" DE ACERO AL CARBON CED 40,MOD 1011A, MCA AGF INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. . | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR FIRELOCK OUTLET-T DE 1-1/4", ESTILO 922 CONEXION HEMBRA ROSCADA MARCA VICTAULIC. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASO EN MURO PARA TUBERIA DE 6". INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE VERTICAL EN PISO DE 6". INCLUYE: ABRAZADERA TIPO U, PLACA METALICA, TUBO DE 3", CONEXIONES. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 47 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA DE 6". INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11 | 0 | 0
[5 empty] | 48 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA DE 2". INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 49 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA DE 1-1/4". INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 1". INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CARCAZA BIPARTIDA ACCIONADA CON MOTOR COMBUSTION INTERNA (DIESEL), UL/FM, MARCA RURHPUMPEN MOD ZW 6X4X12F ACOPLADO A MOTOR DIESEL, POR MEDIO DE BARRA CARDAN Y GUARDA A MOTOR DE COMBUSTION INTERAN MCA:CLARKE, MODELO: JU4F-UFH2 104 HP@2600 RPM UL LISTED / FM APPROVED, MONTADO EN BASE DE ACERO ESTRUCTURAL INCLUYE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, PRECALENTADOR 115/125 VOLTS, JUEGO DE BATERÍA DE 12 VCD CON RACK Y CABLES, CONECTOR DE ESCAPE FLEXIBLE, SILENCIADOR GRADO COMERCIAL, TANQ. DE COMBUSTIBLE DE 150 GAL, ACESORIOS DE CONEXIÓN PARA EL TANQUE DE COMBUSTION POR NFPA-20 & UL 142, JUEGO DE MANÓMETROS PARA LA SUCCIÓN Y DESCARGA, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ALIVIO DE AIRE DE 1/2", CONTROLADOR TORNATECH, MODELO: GPD(NEMA 2) UL LISTED / FM APPROVED CONTROL PANEL, GPD 12V - 220VAC 1PH, INC: VALVULA DE ALIVIO PRINCIPAL CLAVAL 3" X 3" 150# BRIDADA UL/FM APROVED, CONO DE SOBREFLUJO DE 3" X 5" BRIDADA 150#, UN MEDIDOR DE FLUJO MCA: GERARD DE 6", I.ROTACION CW,MOTOR DIESEL MOD JU4H-UFH2, MARCA CLARKE, PARA MANEJAR AGUA A UNA CAPACIDAD DE :500 GPM;PRESION DE DESCARGA:135 PSIG, CON SU TABLERO DE CONTROL EN BASE A NFPA20. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CARCAZA BIPARTIDA ACCIONADA CON MOTOR ELECTRICO, UL/FM, MARCA RURHPUMPEN MOD ZW 6X4X12F ROTACION CCW,MOTOR DIESEL MARCA WEG 460V/3 FASES / 60 HZ, PARA MANEJAR AGUA A UNA CAPACIDAD DE :500 GPM;PRESION DE DESCARGA:135 PSIG, CON TABLERO DE CONTROL MCA, TORNATECH MOD. GPA 3FASES, 60 HZ, 100HP 460Volts. UL/FM. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELECTRICA JOCKEY CON BOMBA MULTIPASOS VERTICAL MODELO VSE-13-15 CON 8 GPM VS 135 PSI, CON MOTOR DE 1,5HP, 3F, 230V, 3450 RPM, CON TABLERO DE CONTROL JP3 EN BASE A NFPA20. PARA OPERAR MOTOR DE 1,5HP, 3F, 230V, 60 HZ, NEMA 2, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE DIESEL DE 310 GAL, MCA. NAFFCO O EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE BATERIAS CON CAPACIDAD DE 72 HORAS SIN CARGA DE CORRIENTE AC, TIPO 8D-1400 CCA, MODELO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE BOMBA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO RANURADO 6" SERIE 735, MCA VICTAULIC MODELO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE BOMBA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCIADOR DE 1" NPT UPRIGTH MARCA VITAULIC MODELO V3401, K= 8.0, TEMPERATURA 286°F. INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR PARA TANQUE DE DIESEL DE 310 GALONES, FABRICADO CON MUROS DE 0.60 M DE ALTURA, DE BLOCK #6, Y REFORZADO CON VRS 3/8". INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | Extintores 1/25 |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | SUMINISTRO DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO DE FUEGO ABC DE 4.5 KG. AREA DE COBERTURA DE 6 A 9M2, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN GANCHO SOPORTE DE PARED PARA EXTINTOR EN SUBESTACIÓN. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | pza | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE CARRETILLA JLB DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) TIPO DE FUEGO ABC, 50 KG. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | pza | 1 | 0 | 0
*NOTA*: TODAS LAS TUBERIAS BAJO TIERRA DEBERAN DE LLEVAR SU PROTECCION ANTICORROSIVA Y ENCINTARSE CON CINTA KRAFALTICA.